## Slide 1: Module de récupération de chaleur Voyager II & III « Energy Recovery Modules – ERM »
Fonctionnement et contrôle
Ph.TISSERAND
Septembre 2011

## Slide 2: Principe d'installation
2 éléments à assembler sur site
  La partie air neuf du rooftop est dessinée pour recevoir le module ERM.
  Le rooftop comporte toute la partie contrôle : Variateur TR1-2800®, Platine économiseur (ECA), Bornier de connection, Sondes de température, pressostat/temporisation de dégivrage (version PHE).
Rooftop
ERM

## Slide 3: Installation du module ERM
Raccordement électrique facile sur le rooftop.
Les câbles puissance du ventilateur d’extraction ainsi que le câble contrôle des moteurs de registre sont en attente sur le module ERM.
Les câbles se connectent sur le bornier à l’intérieur du rooftop en suivant le schéma électrique ou l’IOM
La procédure d’installation et de démarrage est décrite dans le document RT-SVX42A
ERM

## Slide 4: Concept Voyager II / Voyager III
Voyager II
  Du fait de l’encombrement réduit dans le rooftop, la reprise et le mélange sont gérés dans le module ERM
  En conséquence, la gaine de reprise est situé sur le module ERM
Voyager III
  Sur la version PHE, le mélange est effectué dans le rooftop
  En conséquence, la gaine de reprise est situé au même endroit que sur le rooftop « classique »
  Sur la version ERW, le mélange est effectué dans le module ERM
Echangeur à plaque
  Le ventilateur d’extraction ne traite que le débit d’air extrait.
  La vitesse du ventilateur d’extraction est variable selon le pourcentage d’air neuf
  En standard : pressostat de prise en glace de l’échangeur qui initie un cycle by-pass de l’échangeur pour dégivrer la partie air extrait du l’échangeur.
  Condensation évacuée au travers d’un bac à condensats.
Roue de récupération d’énergie
  Le ventilateur traite 100% du débit du rooftop (ventilateur de reprise).
  La vitesse du ventilateur de reprise est ajustée à la mise en service et demeure fixe pendant la marche du rooftop
  Pas de condensats à gérer, ni de cycles de dégivrages.

## Slide 5: Voyager II
Roue de récupération d’énergie
125-155-175-200-250-265-290-340
Echangeur à plaques
125-155-175-200-250-265-290-340
EXF
EXF
FLT
FLT
GDR
GDR
HTX
HTX
MXD
MXD
LVR
FLT
ROOFTOP
ROOFTOP
BPD
FRD
Notes: Voyager II
  Mixing between return and fresh air is not managed in the rooftop but in the ERM
  Return air duct is connected to ERM
PHE
  Exhaust fan treat only exhaust air flow.
  Exhaust fan is variable speed according to fresh air %
  Standard : a defrost pressure switch that initiate defrost cycle (bypass of PHE) during a pre-set timer sequence
  Condensation evacuate via drain pipe.
ERW
  Exhaust fan treat 100% of the air flow (Return fan).
  Exhaust fan airflow as to be set at commissioning, but remains fixed speed during operation.
  No condensate to evacuate, moisture transferred between the 2 airflow.

## Slide 6: Voyager III
ROOFTOP
Echangeur à plaques
275-300-350-400-500-600
EXF
FLT
GDR
HTX
BPD
ROOFTOP
Roue de récupération d’énergie
275-300-350-400-500-600
EXF
FLT
FLT
GDR
HTX
MXD
LVR
Notes: Voyager III
  In PHE version, the mixing between return and fresh air is done inside the rooftop.
  Return air duct is located as the same place as standard rooftop unit.
  In ERW version, mixing between return air and fresh air is done inside the ERM
PHE
  Exhaust fan treat only exhaust air flow.
  Exhaust fan is variable speed according to fresh air %
  Standard : a defrost pressure switch that initiate defrost cycle (bypass of PHE) during a pre-set timer sequence
  Condensation evacuate via drain pipe.
ERW
  Exhaust fan treat 100% of the air flow (Return fan).
  Exhaust fan airflow as to be set at commissioning, but remains fixed speed during operation.
  No condensate to evacuate, moisture transferred between the 2 airflow.

## Slide 7: Légende
EXF
FLT
GDR
HTX
BPD
FRD
MXD
LVR
Registre d’air neuf modulant
Registre de mélange modulant
Avec moteur de registre modulant 0-10VDC
Echangeur de chaleur Air /Air
Registre de By-pass
Avec moteur de registre tout ou rien
Filtres métalliques EU3
Clapet Registre de surpression
Air repris
Air neuf
Air mélangé
Grille persiennes d’air neuf
Ventilateur Plug Fan

## Slide 8: Eléments clef du contrôle sur version PHE
T°air reprise
T°air mélange
Reliatel
(RTRM-RTOM)
Signal
2-10 VDC
Signal
2-10 VDC
Moteur de registre de mélange/air neuf (uniquement sur V2 )
T°air extérieur
Ventilateur de soufflage du Rooftop
Signal
ON-OFF
Moteur de registre de bypass
(Ouvert en mode free-cooling)
Platine économiseur (ECA)
VarioTrane TR1-2800
(Variateur de vitesse)
Puissance sortie
Ventilateur d’extraction
Power IN
Signal ON/OFF du ventilateur de soufflage
Pressostat/temporisation de dégivrage
Relais EXF
(signal free cooling)

## Slide 9: Eléments clef du contrôle sur version ERW
VarioTrane TR1-2800
(Variateur de vitesse)
Ventilateur de reprise
Power IN
Power OUT
Référence fixe
Moteur de la roue de récupération de chaleur
(OFF en mode free-cooling)
Signal ON-OFF
T°air reprise
T°air mélange
Reliatel
(RTRM-RTOM)
Signal
2-10 VDC
Moteur de registre de mélange
T°air extérieur
Ventilateur de soufflage du Rooftop
Platine économiseur (ECA)
Signal ON/OFF du ventilateur de soufflage
Relais EXF
(signal free cooling)

## Slide 10: Fonctionnement du Module ERM
Le fait d’avoir un module ERM, ne change en rien la logique de fonctionnement du rooftop
Ventilateur du
Rooftop
Registre d’air neuf
de l’économiseur
Etat de l’unité
Ventilateur
de l’ERM
Unit
Fan
THP 03
Fan AUTO sans
Demande en froid/chaud
OFF
0%
OFF
Unit OFF
Mode ventilation
Froid mécanique
Chauffage
ON
Min %
Min % (PHE)
100% (ERW)
Unit ON
Mode free cooling
ON
100%
100%
Free cooling

## Slide 11: Fonctionnement en mode ventilation
Ajustement du taux minimum d’air neuf
Comme pour un rooftop « classique », le % mini d’air neuf s’ajuste sur la carte économiseur ECA via le potentiomètre embarqué (0 to 50%).
Le % d’air neuf peut aussi être ajusté via BMS : au travers d’un Tracker / BCU / PIC(Modbus) ou LON(LCI-R).
Une sonde CO2 permet d’ajuster le % d’air neuf en fonction de l’occupation dans le bâtiment.
Sur la version échangeur à plaques, la variation du % d’air neuf s’accompagne d’une variation de la vitesse du ventilateur d’extraction au travers du variateur TR1-2800®.
Séquencement des étages froid et chaud
La logique adoptée est identique à celle utilisée pour un rooftop « classique ».
100
100
ROOFTOP
20
20
20
20
80
100
3.6VDC
20%
Registre By-pass OFF
20
20
VarioTrane
ECA
Exemple pour 20% d’air neuf sur un PHE – Voyager III
Pressostat/tempo de dégivrage
INACTIVE

## Slide 12: Fonctionnement en mode Free cooling
Critères pour réaliser du free cooling
Si la zone controlée par le rooftop est demandeuse de froid (T° > point de consigne+0.5°C), le rooftop teste si une fonctionnement free cooling est possible en comparant la température/enthalpie de l’air repris par rapport à la température/enthalpie de l’air extérieur. Si l’air extérieur est inférieur à l’air repris la fonction free cooling est validée.
Quand l’unité fonctionne en free cooling, l’ECA pilote le registre d’air neuf/mélange de façon modulante pour limiter la T° de soufflage à un minium de 10°C mais aussi en fonction de l’écart entre la T° de l zone et le point de consigne de l’économiseur. Le point de consigne de l’économiseur se situe entre le point de consigne froid et le point de consigne chaud.
Contrôle de l’ERM
En mode free cooling, l’échangeur de récupération de chaleur est dévalidé en ouvrant le registre de bypass(version PHE) ou en stopant le moteur de la roue de récupération (version ERW). Le reste de la logique est similaire à la version « classique »
Exemple de fonctionnement à
100% free cooling
100
100
100
100
100
ROOFTOP
VarioTrane
ECA
10VDC
100%
100
100
100
100
Registre By-pass ON
Pressostat/tempo de dégivrage
INACTIVE

## Slide 13: Mode dégivrage (version PHE seulement)
Dégivrage
Durant la période froide de l’hiver, la condensation présente coté reprise sur l’échangeur à plaque vient à geler occasionnant un colmatage de l’échangeur à plaque et créer une perte de charge importante.
Un pressostat différentiel va détecter cette perte de charge et initier un cycle de dégivrage temporisé par défaut à 5 minutes (temporisation réglable sur site).
Le dégivrages est réalisé en ouvrant le registre de by-pass de façon à ne plus refroidir l’échangeur. L’air extrait va alors réchauffer l’échangeur et faire fondre la glace qui va ensuite être évacuée par le bac à condensat.
Durant le cycle de dégivrage, le taux d’air neuf reste constant de façon à toujours assurer une température de soufflage tempérée dans la zone traitée par le rooftop.
100
100
ROOFTOP
20
20
20
20
80
100
3.6VDC
20%
20
20
VarioTrane
ECA
Exemple de dégivrage
Sur version PHE – Voyager III
Evacuation eau
du dégivrage
Registre By-pass ON
Pressostat/tempo de dégivrage
ACTIVE

## Slide 14
Thank you!